&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第一条  适用范围和基本要求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">本制度所称监控系统是采用数据采集技术，计算机技术和网络技术以有效提高通信电源，机房空调维护质量的先进手段，其维护包括：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．对通信电源、机房空调实施集中监控管理，对各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥控；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．实时监视系统和设备的运行状态、记录和处理相关数据；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．及时侦测故障，通知人员处理，提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第二条  监控系统安全机制</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．系统软件应具有较强的抗误操作能力，不能因误操作而影响系统的正常运行。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．当系统软件局部功能模块发生故障时，不应影响其他模块的正常运行。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．监控系统应有自诊断功能，随时了解系统内各部分的运行情况，做到对故障的及时反应。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．非专线方式，通过拨号进入监控主机用的号码资源不对外公开。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第三条  用户权限</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为保证监控系统的有序运行，在集中监控中心和区域监控中心分别对操作人员按照其工作性质分为一般用户、操作管理员和系统管理员，按职权享有相应的操作权限。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．一般用户的权限</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为完成例行业务使用监控系统的一般用户，能够登录系统进行一般的查询和检索功能、打印所需材料、响应和处理一般问题。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．系统操作员</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">操作管理员除具有一般用户的权限以外，还能够通过专有账号及密码登录系统，实现对具体设备的遥控功能。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．系统管理员除拥有系统操作员的权限外，还具有配置系统参数、管理用户等职能。系统参数是保障系统正常运行的关键数据，只能由系统管理员设置和管理；用户管理即实现对一般用户和系统操作员的账号、密码及相应权限的分配与管理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第四条  保密措施</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．监控系统设置完善的密码管理功能，以保证系统及数据的安全。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．所有登录密码均应作保密处理，有关人员之间不得相互打听；系统管理员根据有关规定可以更改有关账号的密码。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．不同的操作人员应有不同的密码，系统登录和遥控操作的所有数据均必须保存在不可修改的数据库内作为安全记录。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．对关键设备进行遥控时，应该确认现场无人维修或调试设备；有人员在现场操作设备时，应该通知上级监控单位在监控主机上设置禁止远端遥控的功能，在人员撤离时，通知恢复。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．系统所有安装手册、操作手册、软件等资料作机密保管。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第五条  监控系统设备维护</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．监控系统设备包括：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）各级监控中心主机和配套设备；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）计算机监控网络、监控模块；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）前端采集设备；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（4）_____________________。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．设备硬件要求：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）监控中心主机和配套设备应安装在干燥、通风、____的室内，并配有防静电设施及空调等；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）负责人员应保持监控中心主机和配套设备的整齐和清洁；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）监控中心主机和配套设备应有良好的接地；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（4）监控中心主机和配套设备应由不间断电源供电，交流电压的变化范围为____至____，直流电压的变化范围为____至____。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．一般维护要求：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）监控系统作为通信电源的高级维护手段，其自身应有例行的常规巡检，定期对系统功能与性能指标进行测试。监控系统的功能和性能指标每____个月抽查一次，每____个月年检测一次，抽查检测过程以不影响供电系统的正常工作为原则。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）____负责分析每天的各种数据报表、历史数据报表和参数曲线，结合月、季的阶段汇总报表，了解设备运行情况，制定相应的设备维护计划。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）监控中心应实行24小时值班，日常值班人员应对系统终端发出的各种声光警报应立即作出反应。对于一般警告应作记录并进一步观察；对于紧急警告，应立即通知上述有关维护人员进行处理；如涉及设备停止运行或出现严重故障、影响通信网正常运行的，应立即通知维护人员抢修，并通知____。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．具体维护项目：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）监控中心局域网和整个传输网络工作是否稳定和正常；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）监控中心内设备、服务器、业务台、打印机、音箱和大型显示设备等运行是否正常；查看系统操作记录，操作系统和数据库日志，是否有违章操作和错误发生；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）前端采集设备的数据采集、处理以及上报数据是否正常；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（4）监控系统采集设备的准确性、连接点可靠性。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第六条  监控数据的管理与维护</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．监控中心每____个月将数据库内保存的历史数据导出至____进行保存，按规定贴标签分类保管，保存时间为____年。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．系统配置参数发生改变时，自身配置数据应进行备份，若出现意外，将用于恢复系统。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．系统操作记录数据，每____个月备份一次，以作备查。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．集中监控中心和区域监控中心中主机的有关软件有应正规授权，并配有安装盘，在系统出现意外情况的下，进行重新安装恢复；具备完善的安装手册、用户手册与技术手册，整套软件和文档由____负责保管。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第七条  附则</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">本制度自即日起生效，如需补充或变更，由____负责修订；如有不明之处，由____负责解释。</p>&#13;